变频电源串口通信说明

- 串    口:  RS—232

波 特 率:  9600      9针插头 接线: 2, 3, 5.

工作方式: 方式1 , 1位起始. 8位数据 .1位停止.

地址位6位，寻址空间64字节，

每次发送，发送2个字节，D7位=1，表示传输的是地址

D7位=0，表示传输的是数据

地址字节的D0位，存放着数据字节的D7位，

接收数据后，重新组合成8位数据，6位地址，可以实现传输数据的分离。先发送数据字节，再发送地址字节。

- 数据说明：

D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0

D7：标志位，D7＝1时表示传输的是地址；D7＝0时表示传输的是数据；

当D7＝1时D6～D1位表示地址，其中电压存放地址是40H和42H（100 0000B 100 0010B），频率地址为44H和46H（100 0100B 100 0110B）；D0位存放的是数据的最高位，当要传送的数据小于27（128）时，该位为0，大于等于27（128）该位为1。

当D7＝0时D6～D0位表示数据，数据的最高位存放在地址位的D0；当数据位大于8位时，将大于8位的部分送到数据高位，例如：输出电压要为256V时，须数据高位送到C2H单元，即送00，C0，01，C2即可。

- 地址说明：

40H  42H 电压数据存放地址, 0--300 代表电压0—300V

44H 46H 频率数据存放地址, 470--630 代表频率 47.0--63.0Hz

48H  电压升降速度数据存放地址, 1--127 代表电压每秒升降1--127V

4AH  读指令存放地址

4CH  起动 . 停止 命令存放地址

54H (T)  起动命令

50H (P)  停止命令

55H     读指令

- 附表

| 电压 | 传送数据 | 电压 | 传送数据 | 电压 | 传送数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0V | 00,C0,00,C2 | 128V | 00,C1,00,C2 | 256V | 00,C0,01,C2 |
| 1V | 01,C0,00,C2 | 129V | 01,C1,00,C2 | 257V | 01,C0,01,C2 |
| 2V | 02,C0,00,C2 | 130V | 02,C1,00,C2 | 258V | 02,C0,01,C2 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 127V | 7F,C0,00,C2 | 255V | 7F,C1,00,C2 | 300V | 2C,C0,01,C2 |
| 频率 | 传送数据 | 频率 | 传送数据 | 频率 | 传送数据 |
| 47Hz | 56,C5,01,C6 | 51Hz | 7E,C5,01,C6 | 60Hz | 58,C4,02,C6 |
| 48Hz | 60,C5,01,C6 | …… | …… | 61Hz | 62,C4,02,C6 |
| 49Hz | 6A,C5,01,C6 | 58Hz | 44,C4,02,C6 | 62Hz | 6C,C4,02,C6 |
| 50Hz | 74,C5,01,C6 | 59Hz | 4E,C4,02,C6 | 63Hz | 76,C4,02,C6 |
| 启动 | 54,CC |  | 停止 | 50,CC |  |
| 读指令 | 55H |  |  |  |  |

注：数据格式为十六进制。

台湾普斯电子有限公司